## Buses
bus_i	type	area	Vm	Va	baseKV	zone	Vmax	Vmin
8	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
9	3	1	1	0	110	1	1.1	0.9
10	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
11	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
12	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
13	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
14	1	1	1	0	10	1	1.05	0.95
15	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
16	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
17	1	1	1	0	10	1	1.05	0.95
18	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
19	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
20	1	1	1	0	10	1	1.05	0.95
21	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
22	1	1	1	0	10	1	1.05	0.95
23	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
24	1	1	1	0	10	1	1.05	0.95
25	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
26	1	1	1	0	10	1	1.05	0.95
27	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
28	1	1	1	0	10	1	1.05	0.95
29	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
30	1	1	1	0	10	1	1.05	0.95

## Lines
fbus	tbus	r	x	b	rateA	rateB	rateC	ratio	angle	status	angmin	angmax
8	13	0.014367347	0.009795918	0.00077175	23	23	23	0.0	0	1	-360	360
9	10	0.0095	0.275	0.0	40	40	40	1.038095238	0	1	-360	360
10	15	0.020653061	0.028571429	4.04267e-05	21	21	21	0.0	0	1	-360	360
10	25	0.010204082	0.008979592	0.001188249	25	25	25	0.0	0	1	-360	360
10	21	0.010204082	0.008979592	0.001188249	25	25	25	0.0	0	1	-360	360
10	23	0.007102041	0.009469388	0.00084623	35	35	35	0.0	0	1	-360	360
10	11	0.014367347	0.009795918	0.00077175	23	23	23	0.0	0	1	-360	360
11	12	0.020653061	0.028571429	4.04267e-05	21	21	21	0.0	0	1	-360	360
12	13	0.014367347	0.009795918	0.00077175	23	23	23	0.0	0	1	-360	360
13	14	0.17825	1.5	0.0	4	4	4	0.976190476	0	1	-360	360
13	14	0.17825	1.5	0.0	4	4	4	0.976190476	0	1	-360	360
15	16	0.020653061	0.028571429	4.04267e-05	21	21	21	0.0	0	1	-360	360
16	18	0.014367347	0.009795918	0.00077175	23	23	23	0.0	0	1	-360	360
16	17	0.17825	1.5	0.0	4	4	4	0.976190476	0	1	-360	360
18	19	0.020653061	0.028571429	4.04267e-05	21	21	21	0.0	0	1	-360	360
19	20	0.17825	1.5	0.0	4	4	4	0.952380952	0	1	-360	360
21	22	0.07875	0.875	0.0	8	8	8	0.952380952	0	1	-360	360
21	22	0.07875	0.875	0.0	8	8	8	0.952380952	0	1	-360	360
21	27	0.007102041	0.009469388	0.00084623	35	35	35	0.0	0	1	-360	360
23	25	0.007102041	0.009469388	0.00084623	35	35	35	0.0	0	1	-360	360
23	24	0.07875	0.875	0.0	8	8	8	0.952380952	0	1	-360	360
23	27	0.007102041	0.009469388	0.00084623	35	35	35	0.0	0	1	-360	360
23	24	0.07875	0.875	0.0	8	8	8	0.952380952	0	1	-360	360
25	26	0.07875	0.875	0.0	8	8	8	0.952380952	0	1	-360	360
25	29	0.020653061	0.028571429	4.04267e-05	21	21	21	0.0	0	1	-360	360
25	26	0.07875	0.875	0.0	8	8	8	0.952380952	0	1	-360	360
27	28	0.07875	0.875	0.0	8	8	8	0.976190476	0	1	-360	360
29	30	0.17825	1.5	0.0	4	4	4	0.952380952	0	1	-360	360

## Base_MVA
base_MVA
100

## Gens
bus_i	Pg	Qg	Qmax	Qmin	Vg	mBase	status	Pmax	Pmin	Pc1	Pc2	Qc1min	Qc1max	Qc2min	Qc2max	ramp_agc	ramp_10	ramp_30	ramp_q	apf
9	0	0	80	-80	1.05	100	1	80	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Loads
bus_i	Pd	Qd	Gs	Bs
8	0.0	0.0	0	0
9	0.0	0.0	0	0
10	0.0	0.0	0	0
11	0.0	0.0	0	0
12	0.0	0.0	0	0
13	0.0	0.0	0	0
14	1.2	0.02	0	0
15	0.0	0.0	0	0
16	0.0	0.0	0	0
17	1.6	-0.15	0	0
18	0.0	0.0	0	0
19	0.0	0.0	0	0
20	0.49	0.08	0	0
21	0.0	0.0	0	0
22	4.0	0.5	0	0
23	0.0	0.0	0	0
24	7.0	1.0	0	0
25	0.0	0.0	0	0
26	5.51	1.81	0	0
27	0.0	0.0	0	0
28	3.8	-0.4	0	0
29	0.0	0.0	0	0
30	1.66	0.0	0	1

## OLTC_Ratio
Given Information	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Tap	V_prim	Ratio	V_sec
Tap	V_prim (kV)	V_prim (pu)	V_sec (pu)	Ratio		1	1.1212121212121213	1.095238095079365	1.0237154151681276
11	110	1	1.05	0.9523809523809523		2	1.1090909090909091	1.0809523808095238	1.026031237620581
						3	1.096969696969697	1.0666666665396825	1.0284090910315207
5		1.0727272727272728	1.0333611343733693	1.038095238		4	1.084848484848485	1.052380952269841	1.030851501548575
						5	1.0727272727272728	1.038095238	1.0333611343733693
2	122	1.1090909090909091				6	1.0606060606060606	1.0238095237301588	1.0359408034629694
						7	1.0484848484848486	1.0095238094603174	1.0385934820550289
Primary Voltage Change per Tap						8	1.0363636363636364	0.9952380951904761	1.0413223140994108
Step_Size		0.012121212121212125				9	1.0242424242424242	0.9809523809206349	1.0441306266886892
						10	1.0121212121212122	0.9666666666507936	1.0470219435908603
Tap Ratio Step Size						11	1.0	0.9523809523809523	1.05
Step_Size		0.014285714269841265				12	0.9878787878787879	0.9380952381111111	1.0530687586346967
						13	0.9757575757575757	0.9238095238412698	1.0562324273301513
						14	0.9636363636363636	0.9095238095714285	1.059495478288175
						15	0.9515151515151515	0.8952380953015873	1.0628626691702676
						16	0.9393939393939393	0.880952381031746	1.0663390662429997
						17	0.9272727272727272	0.8666666667619047	1.0699300698124952
						18	0.9151515151515152	0.8523809524920635	1.073641442216573
						19	0.903030303030303	0.8380952382222222	1.0774793386797208
						20	0.8909090909090909	0.8238095239523809	1.0814503413784138
						21	0.8787878787878788	0.8095238096825397	1.085561497113348

## Sheet1
1.02439024410232	Unnamed: 1	9	10	0.0095	0.275	0	40	40.1	40.2	1.038095238	0.1	0.2	-360	360	0.015	5	1	21	11	1;
1.02439024410232		9.0	10.0	0.0095	0.275	0.0	40.0	40.0	40.0	1.038095238	0.0	1.0	-360.0	360.0	0.015	5.0	1.0	21.0	11.0	1;
1.02439024410232		13.0	14.0	0.17825	1.5	0.0	4.0	4.0	4.0	0.976190476	0.0	1.0	-360.0	360.0	0.025	2.0	1.0	5.0	3.0	1;
1.05000000042		13.0	14.0	0.17825	1.5	0.0	4.0	4.0	4.0	0.976190476	0.0	1.0	-360.0	360.0	0.025	2.0	1.0	5.0	3.0	1;
1.05000000042		16.0	17.0	0.17825	1.5	0.0	4.0	4.0	4.0	0.976190476	0.0	0.0	-360.0	360.0	0.025	2.0	1.0	5.0	3.0	1;
1.05000000042		16.0	17.0	0.17825	1.5	0.0	4.0	4.0	4.0	0.976190476	0.0	1.0	-360.0	360.0	0.025	2.0	1.0	5.0	3.0	1;
1.05000000042		19.0	20.0	0.17825	1.5	0.0	4.0	4.0	4.0	0.976190476	0.0	0.0	-360.0	360.0	0.025	2.0	1.0	5.0	3.0	1;
1.05000000042		19.0	20.0	0.17825	1.5	0.0	4.0	4.0	4.0	0.952380952	0.0	1.0	-360.0	360.0	0.025	3.0	1.0	5.0	3.0	1;
1.05000000042		21.0	22.0	0.07875	0.875	0.0	8.0	8.0	8.0	0.952380952	0.0	1.0	-360.0	360.0	0.025	3.0	1.0	5.0	3.0	1;
1.05000000042		21.0	22.0	0.07875	0.875	0.0	8.0	8.0	8.0	0.952380952	0.0	1.0	-360.0	360.0	0.025	3.0	1.0	5.0	3.0	1;
1.02439024410232		23.0	24.0	0.07875	0.875	0.0	8.0	8.0	8.0	0.952380952	0.0	1.0	-360.0	360.0	0.025	3.0	1.0	5.0	3.0	1;
1.05000000042		23.0	24.0	0.07875	0.875	0.0	8.0	8.0	8.0	0.952380952	0.0	1.0	-360.0	360.0	0.025	3.0	1.0	5.0	3.0	1;
		25.0	26.0	0.07875	0.875	0.0	8.0	8.0	8.0	0.952380952	0.0	1.0	-360.0	360.0	0.025	3.0	1.0	5.0	3.0	1;
		25.0	26.0	0.07875	0.875	0.0	8.0	8.0	8.0	0.952380952	0.0	1.0	-360.0	360.0	0.025	3.0	1.0	5.0	3.0	1;
		27.0	28.0	0.07875	0.875	0.0	8.0	8.0	8.0	0.976190476	0.0	0.0	-360.0	360.0	0.025	2.0	1.0	5.0	3.0	1;
		27.0	28.0	0.07875	0.875	0.0	8.0	8.0	8.0	0.976190476	0.0	1.0	-360.0	360.0	0.025	2.0	1.0	5.0	3.0	1;
		29.0	30.0	0.17825	1.5	0.0	4.0	4.0	4.0	0.976190476	0.0	0.0	-360.0	360.0	0.025	2.0	1.0	5.0	3.0	1;
		29.0	30.0	0.17825	1.5	0.0	4.0	4.0	4.0	0.952380952	0.0	1.0	-360.0	360.0	0.025	3.0	1.0	5.0	3.0	1;

1.038095238	0.9633027523819545
0.976190476	1.02439024410232
0.976190476	1.02439024410232
0.976190476	1.02439024410232
0.952380952	1.05000000042
0.952380952	1.05000000042
0.952380952	1.05000000042
0.952380952	1.05000000042
0.952380952	1.05000000042
0.952380952	1.05000000042
0.952380952	1.05000000042
0.976190476	1.02439024410232
0.952380952	1.05000000042