## Buses
bus_i	type	area	Vm	Va	baseKV	zone	Vmax	Vmin
31	3	1	1	0	110	1	1.1	0.9
32	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
33	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
34	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
35	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
36	1	1	1	0	10	1	1.05	0.95
37	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
38	1	1	1	0	10	1	1.05	0.95
39	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
40	1	1	1	0	10	1	1.05	0.95

## Lines
fbus	tbus	r	x	b	rateA	rateB	rateC	ratio	angle	status	angmin	angmax
31	32	0.02	0.55	0.0	20	20	20	1.038095238	0	1	-360	360
31	33	0.02	0.55	0.0	20	20	20	1.038095238	0	1	-360	360
32	34	0.011265306	0.009469388	0.00084623	27	27	27	0.0	0	1	-360	360
33	35	0.011265306	0.009469388	0.00084623	27	27	27	0.0	0	1	-360	360
33	37	0.020653061	0.028571429	4.04267e-05	21	21	21	0.0	0	1	-360	360
35	36	0.17825	1.5	0.0	4	4	4	0.976190476	0	1	-360	360
37	39	0.020653061	0.028571429	4.04267e-05	21	21	21	0.0	0	1	-360	360
37	38	0.07875	0.875	0.0	8	8	8	0.976190476	0	1	-360	360
37	38	0.07875	0.875	0.0	8	8	8	0.952380952	0	1	-360	360
39	40	0.07875	0.875	0.0	8	8	8	0.976190476	0	1	-360	360
39	40	0.07875	0.875	0.0	8	8	8	0.976190476	0	1	-360	360

## Base_MVA
base_MVA
100

## Gens
bus_i	Pg	Qg	Qmax	Qmin	Vg	mBase	status	Pmax	Pmin	Pc1	Pc2	Qc1min	Qc1max	Qc2min	Qc2max	ramp_agc	ramp_10	ramp_30	ramp_q	apf
31	0	0	40	-40	1.05	100	1	40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Loads
bus_i	Pd	Qd	Gs	Bs
31	0.0	0.0	0	0
32	0.0	0.0	0	0
33	0.0	0.0	0	0
34	4.0	0.15	0	0
35	0.0	0.0	0	0
36	1.0	0.2	0	0
37	0.0	0.0	0	0
38	5.6	0.4	0	0
39	0.0	0.0	0	0
40	3.3	-0.3	0	0