## Buses
bus_i	type	area	Vm	Va	baseKV	zone	Vmax	Vmin
8	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
9	3	1	1	0	110	1	1.1	0.9
10	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
11	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
12	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
13	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
14	1	1	1	0	10	1	1.05	0.95
15	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
16	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
17	1	1	1	0	10	1	1.05	0.95
18	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
19	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
20	1	1	1	0	10	1	1.05	0.95
21	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
22	1	1	1	0	10	1	1.05	0.95
23	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
24	1	1	1	0	10	1	1.05	0.95
25	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
26	1	1	1	0	10	1	1.05	0.95
27	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
28	1	1	1	0	10	1	1.05	0.95
29	1	1	1	0	35	1	1.1	0.9
30	1	1	1	0	10	1	1.05	0.95

## Lines
fbus	tbus	r	x	b	rateA	rateB	rateC	ratio	angle	status	angmin	angmax
10	15	0.021	0.029	4.04E-05	21	21	21	0	0	1	-360	360
10	11	0.014	0.010	0.00077175	23	23	23	0	0	1	-360	360
10	23	0.007	0.009	0.00084623	35	35	35	0	0	1	-360	360
11	12	0.021	0.029	4.04E-05	21	21	21	0	0	1	-360	360
12	13	0.014	0.010	0.00077175	23	23	23	0	0	1	-360	360
13	8	0.014	0.010	0.00077175	23	23	23	0	0	1	-360	360
15	16	0.021	0.029	4.04E-05	21	21	21	0	0	1	-360	360
16	18	0.014	0.010	0.00077175	23	23	23	0	0	1	-360	360
18	19	0.021	0.029	4.04E-05	21	21	21	0	0	1	-360	360
21	10	0.010	0.009	0.001188249	25	25	25	0	0	1	-360	360
23	27	0.007	0.009	0.00084623	35	35	35	0	0	1	-360	360
25	23	0.007	0.009	0.00084623	35	35	35	0	0	1	-360	360
25	10	0.010	0.009	0.001188249	25	25	25	0	0	1	-360	360
25	29	0.021	0.029	4.04E-05	21	21	21	0	0	1	-360	360
27	21	0.007	0.009	0.00084623	35	35	35	0	0	1	-360	360
9	10	0.010	0.275	0	40	40	40	1.038	0	1	-360	360
13	14	0.178	1.500	0	4	4	4	0.976	0	1	-360	360
13	14	0.178	1.500	0	4	4	4	0.976	0	1	-360	360
16	17	0.178	1.500	0	4	4	4	0.976	0	1	-360	360
19	20	0.178	1.500	0	4	4	4	0.952	0	1	-360	360
21	22	0.079	0.875	0	8	8	8	0.952	0	1	-360	360
21	22	0.079	0.875	0	8	8	8	0.952	0	1	-360	360
23	24	0.079	0.875	0	8	8	8	0.952	0	1	-360	360
23	24	0.079	0.875	0	8	8	8	0.952	0	1	-360	360
25	26	0.079	0.875	0	8	8	8	0.952	0	1	-360	360
25	26	0.079	0.875	0	8	8	8	0.952	0	1	-360	360
27	28	0.079	0.875	0	8	8	8	0.976	0	1	-360	360
29	30	0.178	1.500	0	4	4	4	0.952	0	1	-360	360

## Loads
bus_i	Pd	Qd	Gs	Bs
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
14	1.2	0.02	0	0
15	0	0	0	0
16	0	0	0	0
17	1.6	-0.15	0	0
18	0	0	0	0
19	0	0	0	0
20	0.49	0.08	0	0
21	0	0	0	0
22	4	0.5	0	0
23	0	0	0	0
24	7	1	0	0
25	0	0	0	0
26	5.51	1.81	0	0
27	0	0	0	0
28	3.8	-0.4	0	0
29	0	0	0	0
30	1.66	0	0	1

## Gens
bus_i	Pg	Qg	Qmax	Qmin	Vg	mBase	status	Pmax	Pmin	Pc1	Pc2	Qc1min	Qc1max	Qc2min	Qc2max	ramp_agc	ramp_10	ramp_30	ramp_q	apf
9	0	0	80	-80	1.050	100	1	80	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Base_MVA
base_MVA
100

## OLTC_Ratio
Given Information					Tap	V_prim	Ratio	V_sec
Tap	V_prim (kV)	V_prim (pu)	V_sec (pu)	Ratio		1	1.12	1.10	1.024
11	110	1.0	1.05	0.95		2	1.11	1.08	1.026
				3	1.10	1.07	1.028
5		1.07	1.03	1.04		4	1.08	1.05	1.031
				5	1.07	1.04	1.033		Chart Title
2	122	1.11				6	1.06	1.02	1.036
				7	1.05	1.01	1.039
Primary Voltage Change per Tap					8	1.04	1.00	1.041
Step_Size		0.012121212				9	1.02	0.98	1.044
				10	1.01	0.97	1.047
Tap Ratio Step Size					11	1.00	0.95	1.050
Step_Size		0.014285714				12	0.99	0.94	1.053
				13	0.98	0.92	1.056
				14	0.96	0.91	1.059
				15	0.95	0.90	1.063
				16	0.94	0.88	1.066
				17	0.93	0.87	1.070
				18	0.92	0.85	1.074
				19	0.90	0.84	1.077
				20	0.89	0.82	1.081
				21	0.88	0.81	1.086

## Sheet1
1.024		9	10	0.0095	0.275	0	40	40	40	1.038095238	0	0	-360	360	0.015	5	1	21	11	1;
1.024		9	10	0.0095	0.275	0	40	40	40	1.038095238	0	1	-360	360	0.015	5	1	21	11	1;
1.024		13	14	0.17825	1.5	0	4	4	4	0.976190476	0	1	-360	360	0.025	2	1	5	3	1;
1.050		13	14	0.17825	1.5	0	4	4	4	0.976190476	0	1	-360	360	0.025	2	1	5	3	1;
1.050		16	17	0.17825	1.5	0	4	4	4	0.976190476	0	0	-360	360	0.025	2	1	5	3	1;
1.050		16	17	0.17825	1.5	0	4	4	4	0.976190476	0	1	-360	360	0.025	2	1	5	3	1;
1.050		19	20	0.17825	1.5	0	4	4	4	0.976190476	0	0	-360	360	0.025	2	1	5	3	1;
1.050		19	20	0.17825	1.5	0	4	4	4	0.952380952	0	1	-360	360	0.025	3	1	5	3	1;
1.050		21	22	0.07875	0.875	0	8	8	8	0.952380952	0	1	-360	360	0.025	3	1	5	3	1;
1.050		21	22	0.07875	0.875	0	8	8	8	0.952380952	0	1	-360	360	0.025	3	1	5	3	1;
1.024		23	24	0.07875	0.875	0	8	8	8	0.952380952	0	1	-360	360	0.025	3	1	5	3	1;
1.050		23	24	0.07875	0.875	0	8	8	8	0.952380952	0	1	-360	360	0.025	3	1	5	3	1;
		25	26	0.07875	0.875	0	8	8	8	0.952380952	0	1	-360	360	0.025	3	1	5	3	1;
		25	26	0.07875	0.875	0	8	8	8	0.952380952	0	1	-360	360	0.025	3	1	5	3	1;
		27	28	0.07875	0.875	0	8	8	8	0.976190476	0	0	-360	360	0.025	2	1	5	3	1;
		27	28	0.07875	0.875	0	8	8	8	0.976190476	0	1	-360	360	0.025	2	1	5	3	1;
		29	30	0.17825	1.5	0	4	4	4	0.976190476	0	0	-360	360	0.025	2	1	5	3	1;
		29	30	0.17825	1.5	0	4	4	4	0.952380952	0	1	-360	360	0.025	3	1	5	3	1;

1.038	0.963
0.976	1.024
0.976	1.024
0.976	1.024
0.952	1.050
0.952	1.050
0.952	1.050
0.952	1.050
0.952	1.050
0.952	1.050
0.952	1.050
0.976	1.024
0.952	1.050